招标项目要求及采购需求
1. 招标项目、标段（包）划分、投标报价
1.1招标项目名称：安阳市融媒体中心演播大厅改造（一期）项目
1.2 标段（包）划分及其交付（实施）期交付（实施）地点：本次招标项目划分为2个标段（包）。
	标段（包）一览表

	项目名称
	标段（包）名称
	标段（包）内容（范围）
	合同履行期限
（交付<实施>期/工期）
	交付（实施）地点/施工地点

	安阳市融媒体中心演播大厅改造（一期）项目
	安阳市融媒体中心演播大厅改造（一期）项目（包1）
	见“第二章第2条：标段（包）内容（范围）及具体采购需求”
	见招标公告1.6
	采购人指定地点

	
	安阳市融媒体中心演播大厅改造（一期）项目（包2）
	
	
	


1.3 投标报价（价格构成）
1.3.1 投标人应按标段（包）进行投标，包1的投标报价应为达到正常使用条件下的目的地交验价，包括产品价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、知识产权（如有）、保险（如需）、货物包装、安装调试费、培训费、系统软件升级费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费、旧设备拆除利旧费等与招标项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有设备、材料、工具、费用）。中标价格在中标合同范围内固定不变。
包2的投标报价应为项目完成交验价，包括材料及设备费、人工费、施工机械使用费、施工达到现行环保要求所需费用、现场遇到意外突发情况处置费用、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、垃圾清运费、施工水电、缺陷修复费、保险费，知识产权（如有）、所涉货物包装、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、供应商的利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等与采购项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。
1.3.2投标报价为一次性报价，报价时间截止后对投标报价的任何承诺、修改，除法定修正或招标文件规定修正情形外，评标委员会将不予考虑。
1.3.3 如投标人的投标报价未超过预算金额（见招标公告1.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。
1.3.4 遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。
包1：
2. 标段（包）内容（范围）及具体采购需求
2.1采购标的需实现的功能或者目标，标段（包）总体范围： 

600平方米属于中型演播厅，该演播厅主要用于安阳融媒电视问政节目（访谈）录制/直播、各类文艺节目演出、知识竞赛、庆典仪式/录制/直播、行业（机关单位）晚会演出/录制/直播。整体灯光设计除了考虑现场观看效果，更注重影视拍摄效果，首先保证拍摄基础光，保证基础布光，保证有灵活的扩展性，然后再考虑效果灯具。（后附“演播厅平面图”）
（1）保证系统的安全性。
（2）保证灯光吊杆数量和适当灵活的吊杆类型/长度。
（3）足够的灯光功率容量、回路，足够的控制信号回路。
（4）保证舞台面光有足够的照度和显色指数，色温一致；保证舞台逆光有足够的照度、色彩；有舞台侧光、顶光，实现灵活布光。保证基本的观众席面光、逆光。
（5）增加部分舞台效果光，包括色彩、光束、图案等。
（6）充分利旧，保留近期添加尚可以使用的部分设备：1台电脑调光台，2根12米灯光吊杆（含吊机），20台光束灯，56台LED帕灯，20台LED聚光灯（150W）。
2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）
2.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品中属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。
属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。
2.2.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)
2.2.3本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。
2.2.4计算机产品须预装正版操作系统软件。
2.2.5 本次采购不允许进口产品参加。
2.2.6如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2.2.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评标办法”第4条。
2.2.8促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评标办法”第4条。
2.2.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。
2.2.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。
2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
投标人所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量。
2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体技术要求（采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）
（1）吊杆及灯具设备选择要求：
a.吊挂系统安全要求：杆体要求国标φ48钢管，双排杆，热镀锌钢丝绳，吊杆带双重安全保护，上下限位，冲顶保护，每根吊杆至少3个吊点。控制系统采用PLC数控系统，安全性要求同时具有软件保护和硬件保护。所有电缆要求采用国标低烟无卤阻燃型电缆。
b.灯具选型：所有灯具都选用LED光源，面光灯具要求显色指数90以上，色温统一选用5600K，尽可能选用大功率光源，提高单灯具照度。对全部灯具噪声提出要求，基础照明灯具全部选用无风扇静音灯具，效果灯具要求智能静音风扇。
c.利旧灯具建议布光位置：56台LED帕灯，分4排每排12台作为舞台顶逆光整体渲染色彩，舞台LED主屏两侧后方墙壁固定灯架各4台，填补主屏与侧屏之间空档。20台光束灯作为效果光营造舞台光束效果，其中主屏正上方吊杆吊挂8台，LED主屏两侧固定灯架各4台，另外4台作为地流光使用或吊挂于舞台上方吊杆使用。20台LED聚光灯（150W）吊挂于观众席后方作为观众逆光使用。
d.旧设备拆除，旧灯具、吊杆、吊机、电缆、桥架等等拆除后，原钢结构连接点加固，钢结构除锈、补漆，灯栅层网格板加固，制作滑轮支架、设备安装底座。需要做检查、除锈、补漆。
（2）具体技术要求
	序号
	标段（包）内容
	基本技术要求
	数量
	货物所属行业

	1
	无风机LED数字三动作聚光灯
	采用高显色指数LED作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求，采用圆形LED模组，光源点性好，调光PWM频率高于20KHz，杜绝频闪现象。
1.输入电压：AC100-240,50/60Hz，额定功率：≥350W
▲2.LED光源功率≥300瓦COB
3.光源平均寿命≥60000小时
▲4.色温：5600K±50K，显色指数：Ra≥95，照度：3米投射距离，中心照度值≥1800Lux（50°）
5.光学系统：玻璃菲涅尔透镜，电动变焦，变焦范围（角度）：最窄≤12°，最广≥50°，四片遮菲遮光
▲6.散热：无风机自然散热，噪声：全亮状态≤25dB
7.调光：0-255,0%-100%线性调光，精度16bit
8.控制：同时兼容DMX512和DMX512-RDM协议，通道数量：≥4个DMX512通道
9.灯体旋转动作：水平/垂直，360°/270°(16位精密扫描)电子纠错
10.屏幕显示：灯具温度、灯具使用时间、180°智能倒置
11.软件升级：支持灯具通过信号线接口进行软件升级更新或程序修改
▲12.绝缘电阻：带电部件与安装表面之间（绝缘电阻值）≥2MΩ，带电部件与灯具的金属部件之间（绝缘电阻值）≥2MΩ
▲13.接地连续性：可触及的金属部件与支承表面接触的金属部件电阻≤0.5Ω                                     
	40台
	工业

	2
	无风机LED电动变焦聚光灯
	采用高显色指数LED作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求，采用圆形LED模组，光源点性好，调光PWM频率高于20KHz，杜绝频闪现象。
1.输入电压：AC100-240,50/60Hz，额定功率：≥450W
2.LED光源：功率≥400瓦COB，平均寿命≥60000小时
▲3.色温：5600K±50K，显色指数：Ra≥95，照度：3米投射距离，中心照度值＞2100Lux（50°）
4.光学系统：玻璃菲涅尔透镜，电动变焦，变焦范围（角度）：最窄≤12°，最广≥50°，四片遮菲遮光
▲5.散热：无风机自然散热，噪声：全亮状态≤25dB
6.调光：0-255,0%-100%线性调光，精度16bit
7.控制：同时兼容DMX512和DMX512-RDM协议
8.通道数量：≥2个DMX512通道
9.屏幕显示：灯具温度、灯具使用时间、180°智能倒置
10.软件升级：支持灯具通过信号线接口进行软件升级更新或程序修改
▲11.绝缘电阻：带电部件与安装表面之间（绝缘电阻值）≥2MΩ，带电部件与灯具的金属部件之间（绝缘电阻值）≥2MΩ 
▲12.接地连续性：可触及的金属部件与支承表面接触的金属部件电阻≤0.5Ω
	8台
	

	3
	无风机LED平板柔光灯
	1.输入电压：AC100-240,50/60Hz，额定功率：≥400W
2.LED光源：贴片灯珠，平均寿命≥60000h
▲3.色温：5600K±100K，显色指数：Ra≥95
4.光学系统：柔光片角度120°，照度：3米投射距离，中心照度值≥1200Lux，四片遮菲遮光
▲5.散热：无风机自然散热，噪声：全亮状态≤25dB
6.调光：0-255,0%-100%线性调光，精度16bit
7.控制：同时兼容DMX512和DMX512-RDM协议
▲8.视网膜蓝光危害≤RG0
9.屏幕显示：数码显示
10.软件升级：支持灯具通过信号线接口进行软件升级更新或程序修改
▲11.绝缘电阻：带电部件与安装表面之间（绝缘电阻值）≥2MΩ，带电部件与灯具的金属部件之间（绝缘电阻值）≥2MΩ
	16台
	

	4
	LED三合一电脑摇头灯
	1.输入电压：AC100-240,50/60Hz，额定功率：≥1000W
2.LED光源：≥800瓦COB，平均寿命≥60000小时
▲3.色温：7500K±50K,显指：Ra≥70
4.光学系统：BEAM光束模式：≤2.5°；SPOT 图案模式：变焦范围≥5°—35°；WASH染色模式：变焦范围≥8°—50°
▲5.中心照度：10米投射距离，中心照度值≥25800Lux（5°）；中心照度值≥800Lux（35°）
▲6.散热：静音风扇散热，噪声：亮灯状态≤45dB，灭灯状态≤35dB
7.调光：0-255,0%-100%线性调光，精度16bit
8.控制：同时兼容DMX512和DMX512-RDM协议
9.水平/垂直运行角度：540°/270°，带微调整功能，自动检索复位
10.颜色系统：1个固定颜色盘，≥8色+白光+CMY无极混色+CTO色温盘，3200-6000K色温线性调节
11.图案系统：2图案（1个旋转图案盘，≥7图+白光；1个固定图案盘，≥12图+白光）。
12.特效系统：单独雾化盘+2个棱镜盘，≥1个6排镜+1个8棱镜
13.通道数量：≥20个DMX512通道
14.屏幕显示：灯具温度、灯具使用时间、180°智能倒置
15.软件升级：支持灯具通过信号线接口进行软件升级更新或程序修改
16.绝缘电阻：带电部件与安装表面之间（绝缘电阻值）≥2MΩ，带电部件与灯具的金属部件之间（绝缘电阻值）≥2MΩ。
17.接地连续性：可触及的金属部件与支承表面接触的金属部件电阻≤0.5Ω。
▲18.耐热、耐火和耐起痕：任何火焰或燃烧应在移开灼热丝30S内熄灭，落下的燃烧物或融化物不应引燃灯具外壳的部件。
19.灯珠保护：内置灯泡温度监测，灯具启动后，当散热风机出现故障，灯泡温度超出安全范围值，灯泡自动降功率输出，防止灯泡因持续高温出现烧珠。
	16台
	

	5
	LED切割灯
	1.输入电压：AC100-240,50/60Hz，额定功率：≥900W
2.LED光源：≥800瓦COB，平均寿命≥60000小时
▲3.色温：7000K±100K,显指：标准模式Ra≥70,高显模式Ra≥90
4.光学系统：四合一光学镜头设计：BEAM光束模式 ：≤ 2.5°；SPOT 图案模式：变焦范围≥10°—48°；WASH染色模式：变焦范围≥0°—52°，切割系统：4个独立切割片，每片可单独闭光，可旋转90°；四种模式可任意切换，实现光束、染色、图案、切割四合一功能
▲5.中心照度：10米投射距离，中心照度值≥24000Lux（5°）；中心照度值≥900Lux（50°）
▲6.散热：静音风扇散热，噪声：全亮状态满负荷运行噪音≤50dB
7.调光：0-255,0%-100%线性调光，精度16bit
8.控制：同时兼容DMX512和DMX512-RDM协议
9.水平/垂直运行角度：540°/270°，带微调整功能，自动检索复位
10.颜色系统：1个固定颜色盘，≥6色+白光+CMY无极混色+CTO色温盘，3200-6000K色温线性调节
11.图案系统：3图案（1个固定图案轮，≥7图案+1白光；1个旋转图案盘，≥6图+白光；1个效果盘，≥水纹/火焰模拟效果），均可单独或叠加使用
12.特效系统：单独雾化盘+2个棱镜盘，≥1个6排镜+1个4棱镜
13.通道数量：≥36个DMX512通道
14.屏幕显示：灯具温度、灯具使用时间、180°智能倒置
15.软件升级：支持灯具通过信号线接口进行软件升级更新或程序修改
16.绝缘电阻：带电部件与安装表面之间（绝缘电阻值）≥2MΩ，带电部件与灯具的金属部件之间（绝缘电阻值）≥2MΩ
17.接地连续性：可触及的金属部件与支承表面接触的金属部件电阻≤0.5Ω。
▲18.耐热、耐火和耐起痕：任何火焰或燃烧应在移开灼热丝30S内熄灭，落下的燃烧物或融化物不应引燃灯具外壳的部件。
19.灯珠保护：内置灯泡温度监测，灯具启动后，当散热风机出现故障，灯泡温度超出安全范围值，灯泡自动降功率输出，防止灯泡因持续高温出现烧珠。
	5台
	

	6
	无风机LED成像灯
	    采用高显色指数LED作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求，采用圆形LED模组，光源点性好，调光PWM频率高于20KHz，杜绝频闪现象
1.输入电压：AC100-240,50/60Hz，额定功率：≥400W
2.LED光源：≥350瓦COB，平均寿命≥60000小时
▲3.色温：5600K±50K，显色指数：Ra≥95
4.光学系统：电子变焦15°— 40°，中心照度：3米投射距离，中心照度值≥18000Lux（19°）
▲5.散热：无风机自然散热，噪声：全亮状态≤25dB
6.调光：0-255,0%-100%线性调光，精度16bit
7.控制：同时兼容DMX512和DMX512-RDM协议
8.通道数量：≥2个DMX512通道
9.屏幕显示：灯具温度、灯具使用时间、180°智能倒置
▲10.绝缘电阻：带电部件与安装表面之间（绝缘电阻值）≥2MΩ，带电部件与灯具的金属部件之间（绝缘电阻值）≥2MΩ 
▲11接地连续性：可触及的金属部件与支承表面接触的金属部件电阻≤0.5Ω
	4台
	

	7
	舞台薄雾机
	1.电压：AC 220V-240V 50/60Hz，功率：≥600W
2.油桶容积：≥1.7L
3.带航空箱，风扇角度可调，输出风力可调
4.控制：液晶显示，按键控制、遥控 、DMX-512
5.无需预热，即开即用
6.另加配套环保薄雾机油≥12L
7.另加风扇：直径≥340mm大风扇
	2台
	

	8
	星空灯串
	6米/条，6、7、8、9、10个灯/串各4条，LED光源1W/灯，正白、暖白光灯各半数
	120米
	

	9
	LED帕灯（利旧）
	清洁、保养、二次安装、调试、接入系统
	56台
	

	10
	LED聚光灯（利旧）
	清洁、保养、二次安装、调试、接入系统
	20台
	

	11
	电脑摇头光束灯（利旧）
	清洁、保养、二次安装、调试、接入系统
	20台
	

	12
	电脑灯控台（利旧）
	调试、接入系统（原有电脑调光台型号为韵鹏YPLQ3D)
	1台
	

	13
	信号分配器
	电源输入：AC 100V-240V  50/60Hz，DMX512信号1进8出、1环出，3针XLR接口，输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离，带RDM。
	6台
	

	14
	电源直通柜
	1.供电：三相五线AC380±10%，频率：50HZ±5%
2.额定功率：≥ 72路×4KW
3.绝缘电阻：≥2MΩ/DC1000V、连续工作：24 小时
4.设有225A总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关
5.三相独立电压、电流监测，三相A.B.C指示灯指示
6.带标准机柜
	1台
	

	15
	灯光墙壁插座箱
	4KW，4×16A防尘电源插座+1×DMX512卡侬插座
	4个
	

	16
	阻燃型灯光电缆及控制信号线
	国标低烟无卤阻燃型电缆，型号、数量按具体灯具、灯杆回路配置，灯杆须使用扁平电缆，考虑足够冗余和后期升级；
带屏蔽层DMX512信号线缆；
须列出电缆的具体品牌、型号、数量
	1批
	

	17
	灯具安装材料及配件
	包括但不限于：配套灯钩、保险绳、号码牌、防尘插头插座、各类转接线、电缆桥架、穿线管等完成本系统所需的配件材料。须列出主要配件的具体品牌、型号、数量
	1批
	

	18
	面光、逆光灯吊杆
	吊杆长：13米双排杆，承重≥600KG，吊点数量：≥4个，每根灯杆4回路，4kw/回路，4个16A防尘插座/回路，2路DMX512信号（3芯XRL插座）
	4根
	

	19
	顶、逆光灯吊杆
	吊杆长：12米双排杆，承重≥600KG，吊点数量：≥4个，每根灯杆4回路，4kw/回路，4个16A防尘插座/回路，2路DMX512信号（3芯XRL插座）
	2根
	

	20
	顶、逆、侧光灯吊杆
	吊杆长：10米双排杆，承重≥600KG，吊点数量：≥4个，每根灯杆4回路，4kw/回路，4个16A防尘插座/回路，2路DMX512信号（3芯XRL插座）
	5根
	

	21
	面光灯吊杆
	吊杆长：6米双排杆，承重≥400KG，吊点数量：≥3个，每根灯杆2回路，4kw/回路，4个16A防尘插座/回路，1路DMX512信号（3芯XRL插座）
	2根
	

	22
	耳光灯吊杆
	吊杆长：5米双排杆，承重≥400KG，吊点数量：≥3个，每根灯杆2回路，4kw/回路，4个16A防尘插座/回路，1路DMX512信号（3芯XRL插座）
	2根
	

	23
	面光灯吊杆
	吊杆长：4米双排杆，承重≥400KG，吊点数量：≥3个，每根灯杆2回路，4kw/回路，4个16A防尘插座/回路，1路DMX512信号（3芯XRL插座）
	3根
	

	24
	侧光灯排架
	电动升降加平移设备，定制静音滑轨，滑轨长10米，每套滑轨配备3套2米×1.5米日字型结构灯光吊片
	2套
	

	25
	吊杆/吊机（利旧）
	原有12米吊杆，4个吊点，2.2KW吊机
清洁、保养、更换新钢丝绳、扁平电缆、防尘插座，二次安装、调试、接入系统
	2套
	

	26
	灯杆吊机
	出绳数量：≥4个，行程：≥15m，速度：0.02～0.2m/s ，载荷：≥600KG，功率≥2.2KW，螺旋锥齿轮减速机，传动效率≥94%，排线方式：单排绕线式，移动自排绳，带托油盘，定位精度：±3mm，同步精度：±5mm，▲安全措施：上下行程保护，松绳检测、保护，冲顶保护，▲滚筒电镀防腐涂层0.5-10um，含钢丝绳、滑轮、钢丝绳长度调节器等配件
	11套
	

	27
	灯杆吊机
	出绳数量：≥3个，行程：≥15m，速度：0.02～0.2m/s ，载荷：≥400KG，功率≥1.5KW，螺旋锥齿轮减速机，传动效率≥94%，排线方式：单排绕线式，移动自排绳，带托油盘，定位精度：±3mm，同步精度：±5mm，▲安全措施：上下行程保护，松绳检测、保护，冲顶保护，▲滚筒电镀防腐涂层0.5-10um，含钢丝绳、滑轮、钢丝绳长度调节器等配件
	7套
	

	28
	顶逆光升降平移系统
	定制升降加平移设备，无轨道设计。有1根10米灯杆需要安装在LED大屏正上方位置，升降时先平移避开LED大屏，再升降，升到水平高度超过LED大屏上方以后，平移到大屏正上方预定位置，此时为正常演出状态，吊杆无横向受力。升降过程中无横向摆动，与LED大屏无冲突，设备运行安全可靠，另绘示意图描述升降、平移原理
安全措施：上下行程保护，松绳检测、保护，冲顶保护
	1套
	

	29
	音箱吊挂设备
	电动链式葫芦，承载：500kg≤m＜2000kg；行程：20m；速度 0～8m/min，精度±1mm。▲《投标文件》提供相关安全证书，通过莱茵TUV的D8+安全认证（SQP2：2018）
	2套
	

	30
	吊挂控制系统
	包含但不限于PLC主控台、控制柜、电源柜及其他配件，可控制所有吊挂设备动作，同时动作吊杆数量≥5道，后期可扩展控制吊杆的数量。系统具备手动（在触摸屏有问题时应急开车功能）、半自动、自动、集控（群控）等多种控制方式。系统具备高度校正功能、故障定位显示功能。带软限位保护功能，可以对软限位高度进行设置。升降吊杆机采用变频调速控制，变频器可实现设备速度闭环、零速悬停功能。主要低压元器件采用稳定可靠的品牌产品。
▲保护装置：机械限位保护，编码器数控软件限位保护。
	1套
	

	31
	提升机电缆
	国标低烟无卤阻燃型电缆，型号、数量按具体回路配置，考虑足够冗余和后期升级
须列出电缆的具体品牌、型号、数量
	1批
	

	32
	吊挂系统安装材料及配件
	包括但不限于：配套收线框、热镀锌钢丝绳、号码牌、防尘插头插座、各类滑轮、槽钢、角铁、限位开关、冲顶开关、电缆桥架、穿线管等完成本系统所需的配件材料
须列出主要配件的具体品牌、型号、数量
	1批
	

	33
	工作照明（场灯）
	按业主指定其中4根灯杆各增加1路工作照明回路，每路挂3个（共12个）100WLED投光灯
	12台
	

	34
	旧设备拆除
	1.拆除灯光吊挂系统，包括吊杆、吊机、钢丝绳、滑轮及控制系统等等所有舞台机械部分，并搬运至院内指定位置；
2.拆除灯光设备（大部分是2kw聚光灯）、灯光电缆、桥架、端子柜等附属设施，并搬运至院内指定位置；
3.拆除音箱吊挂系统、音响设备保养维护和二次安装；
4.设备拆除后原钢结构连接点加固，钢结构除锈、补漆，灯栅层网格板加固，制作滑轮支架、设备安装底座；
5.玻璃舞台和观众席座椅施工防护；
6.LED大屏施工防护（或拆除、保养维护和二次安装），实施过程中如果LED大屏出现损坏的，由中标单位负责按要求维修至正常工作状态；
7.设备清运、垃圾清运。
	1项
	

	35
	系统集成
	本项目采购设备与原有设备系统之间的联调，确保系统稳定性和可靠性，完成本项目必须的所有附属件
	1项
	

	注：
1、“▲”为重要性的技术参数指标，参数指标不接受负偏差；如未提供《招标文件》第四章评分因素--技术项要求的检测报告（证书）的，评标委员会将进行扣分。
2、序号1-6项“标段（包）内容”中带“▲”的参数指标的检测标准分别依据GB 7000.217-2008《灯具 第2-17部分：特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》、GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》、GB/T31897.201-2016《灯具性能第2-1部分LED灯具特殊要求》、GB/T5700-2008《照明测量方法》、GB/T4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》。
3、序号26、27项“标段（包）内容”中带“▲”检测标准分别依据WH/T27-2007及WH/T28-2008的标准检验，WH/T27-2007《舞台机械 验收检测程序》、WH/T28-2007《舞台机械 台上设备安全》、GB/T36727-2018《舞台机械验收检测规范》。


注：1、投标人按照上述各产品（货物）所对应标明的所属行业，判断所投标的各产品（货物）的制造企业是否属该行业（采购文件标明的）的小微企业。
提醒：产品(货物）的制造企业不应按照自身的行业属性作为小微企业的判断标准（应按采购文件标明的产品所属行业进行判断）。
2、本标段（包）核心产品为：无风机LED数字三动作聚光灯、无风机LED电动变焦聚光灯、灯杆吊机。

3、如涉及台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，按第六章12-2附件要求执行。

2.4.1 应遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。
2.4.2 中标人负责设备的安装、调试，并具备正常使用条件。
2.5 安全

投标产品应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标产品的安全性承担全部责任。生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。

2.6 投标文件对“基本技术要求”的响应

“基本技术要求”为采购需求的基础性要求，投标产品应当明确，投标技术参数应最终指向具体明确的产品。投标文件技术参数抄袭招标文件“基本技术要求”，投标产品不明确的、或与投标产品不一致的，评标委员会有权按照实质性判断原则评定其为无效投标。
2.7技术偏离
2.7.1 “基本技术要求”列示的参数、规格为基础性要求，投标人可提供质量性能参数相等或优于的其他产品；投标产品的规格参数与“基本技术要求”不同、且投标人认为投标产品的规格参数等于或优于“基本技术要求”的，投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供评标委员会评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。
 “基本技术要求”列示的参数、规格为区间性描述的，投标产品参数规格在此区间内的、则显见的为符合“基本技术要求”。
如“基本技术要求”中列示有品牌、型号、生产供应商名称、专利、商标的，均为“参照或相当于”的技术标准，投标人可提供等于或优于的其他产品（其他的品牌、型号、生产供应商、专利、商标）；投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供评标委员会评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。
2.7.2“基本技术要求”中带实心三角（▲）的为重要性的技术参数指标，参数指标不接受负偏差，如未提供《招标文件》第四章评分因素--技术项要求的检测报告（证书）的，评标委员会将进行扣分；未标注符号的为一般性的技术参数指标，如有“负偏离”的，评标委员会将按照《招标文件》第四章评分因素--技术项要求进行扣分。
2.7.3 除招标文件“基本技术要求”有明确说明外，投标人所投标的各项设备均应为该设备的标准配置、不应改变或调换厂家的出厂标准配置；如确因市场因素无法按上述规格产品进行投标，应提供优于“基本技术要求”的同类产品进行投标，投标人应提供印刷品产品说明书或印刷品图册等予以佐证（电子档）。
2.7.4投标文件对技术偏差的描述要求：见第三章投标人须知3.7.3项。
2.8 售后服务（采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求）
2.8.1货物的保修除按国家有关规定、各产品生产厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款：
（1）招标文件中未明确列明保修条款的设备，均需提供至少一年的免费保修；国家规定或产品生产厂家规定大于一年的，按国家规定与厂家规定最有利于采购人原则执行；招标文件已明确列明大于一年保修的，按该条款及其响应执行，并终身维护；
（2）保修期内货物发生故障系货物出现质量问题，必须无偿更换；
（3）货物超过保修期发生故障，采购人可自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费优于市场价格；
（4）如货物发生故障，接到通知后需尽快做出响应，并在24小时内及时赶到现场，负责故障原因的诊断，尽快排除故障。
2.8.2 在中标人未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，由中标人承担责任。
2.8.3投标人需提供详尽的售后服务承诺；如由产品生产厂家提供相关售后服务的，投标人负有连带售后服务责任。
2.9保险、货物包装
2.9.1保险（如需）：
投标人应遵循国家相关保险的规定，依法办理采购需求范围内的相关法定保险，相关保险费用及相应责任由中标人承担。
在中标人未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，人身、安全责任，均由中标人承担责任。投标人可以按照最有利于项目风险控制的原则，为项目办理货物、人身及第三方公众责任险。
2.9.2货物包装：
中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.10采购标的的验收标准
见“第三章 投标人须知” 第9条“验收”条款。
2.11采购标的的其他技术、服务等要求
无
3. 项目其他要求
3.1防范虚假证明材料的要求
基于当前监督检查工作要求，为防范虚假材料，投标人（中标人）应按第六章12-3附件“证明材料查询核验工作的清单及要求”执行。

[image: image1.png]A

i, I

060, BRI Fi>
Lo

o

P o £ o P

1) o

£

ge g
4 F q TE o P
-
. RIFIR I S
] E
E q
® i 1 ?
L 'y ot L
8 £ [
@
e O S e o S ) e
- e o a
-




演播厅平面图
包2：
2. 标段（包）内容（范围）及具体采购需求
2.1 项目概况：
本标段（包）为安阳市融媒体中心（西区）大演播厅消火栓系统及雨淋阀组设施改造。（后附“改造平面图”）
现状情况：
西区大演播厅消防设施投入使用近30年，部分消火栓、雨淋阀及管道锈蚀严重。安全隐患较大。需要更换消防设施。确保消防安全。
因本项目改造不利因素较多，施工难度较大，应充分考虑施工现场实际情况，施工期间不能影响正常工作。演播大厅需要拆除的特殊材料进行恢复，保证演播厅录制音效功能正常。
2.2工程建设标准及技术规范：
（1）施工验收规范、规程及标准
本采购工程项目的材料（工程设备）、施工须达到现行国家、河南省以及安阳市建设部门或行业的工程建设标准、规范的要求；本采购工程项目的材料（工程设备），应优先选购采用环保生产工艺、使用环保材料产品，优先选购具有自主知识产权的产品。
施工方案的编制要符合国家、地方现行的技术规范、标准。
（2）施工安全管理规范、规程及规定
《建筑机械使用安全技术规程》
《施工现场临时用电安全技术规范》
《建筑施工高处作业安全技术规范》
河南省建设厅及安阳市有关部门关于建筑施工现场安全管理的有关规定。
（3）施工中涉及到的规范、规程和标准及相关技术要求。
（4）采购人或监理工程师依据本工程的特点和具体情况以及国家现行规范、规程和标准制定的本工程特定适用的有关补充规定或要求。
（5）在合同有效期内，如相关主管部门对上述的规范、规程、标准等进行了修订或更新，或者采购人（或监理工程师）对其制定的相关补充规定或要求进行了修订，则成交供应商应以更新或修订后的版本为准，并予以执行。
2.3 主要工程量概况（含拆除、材料购置、安装及施工、垃圾清运等）
	序号
	项目
	单位
	数量
	基本技术参数

	1
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	米
	66
	DN40镀锌钢管

	2
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	米
	62
	DN32镀锌钢管

	3
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	米
	121
	DN25镀锌钢管

	4
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	米
	22
	DN65镀锌钢管

	5
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	套
	2
	DN150闸阀

	6
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	套
	5
	DN100闸阀

	7
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	套
	85
	DN15闭式喷头

	8
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	片
	8
	DN100卡箍法兰

	9
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	套
	30
	DN150卡箍

	10
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	米
	37
	DN100镀锌钢管

	11
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	个
	10
	DN150柔性接头

	12
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	套
	2
	DN100雨淋报警阀组

	13
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	米
	58
	3*3角铁

	14
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	套
	4
	DN65闸阀

	15
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	米
	36
	4*4角铁

	16
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	套
	2
	雨淋阀控制模块

	17
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	套
	4
	室内消火栓

	18
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	米
	49
	DN150镀锌钢管

	19
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	套
	35 
	DN100卡箍

	20
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	套
	8 
	疏散应急照明灯

	21
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	套
	6 
	疏散指示标识出口

	22
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	米
	200 
	ZR信号线

	23
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	批
	1
	辅材弯头、管件焊条等

	24
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	米
	6
	DN80镀锌钢管

	25
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	米
	9
	DN50镀锌钢管

	26
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	个
	22
	40*25*32三通

	27
	演播厅、地下车库消火栓及消防管道更换
	个
	24
	40*25*40三通


说明：雨淋喷水报警阀2套。阀组框架包含：
（1）雨淋阀本体。其阀腔分为上腔、下腔和控制腔三部分，通过控制腔泄压实现阀瓣开启。
（2）报警装置。水力警铃：用于声响报警，工作压力大于等于0.05MPa。压力开关：触发电信号启动消防泵，动作时间要求为阀开启后15秒内响应。
（3）控制与辅助部件。控制阀组。电磁阀：需在入口处加装过滤器，防止堵塞。手动操作阀：包括三通球阀、针阀、排水球阀等，用于系统调试或应急操作。信号阀/锁定阀：防止误操作导致供水中断。压力稳定装置。止回阀：并联阀组中用于稳定控制腔压力，避免误动作。压力表：监测隔膜室及供水压力。
（4）安装要求：阀组距地面高度宜1.2米。
（5）安全管理：由中标人负责安装期间的生产安全，现场安全及现场管理。做到文明施工，安全施工，责任自负。施工作业现场应按照要求配备灭火器、安全帽、围挡以及安全警示标语。动火作业要根据相关要求办理手续，施工作业人员要具有相关资质的资格证书。
（6）结合现场完善方案。项目改造实施方案需符合建筑消防设施规范要求。主材均需国标产品。
注：安阳市融媒体中心演播大厅改造（一期）项目（包2）的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
提醒：投标人按照采购文件中标明的工程项目的所属行业、按该行业所对应的中小企业划分标准，作为工程的承建企业（投标人）是否属于小微企业的判断标准。
投标人不应按照自身的行业属性作为小微企业的判断标准（应按采购文件标明的所属行业进行判断）。
2.4项目说明
（1）项目质量要求：工程质量必须达到对应专业现行的国家（行业）的技术标准、规范且符合相关环保要求。
（2）项目所涉货物材料的技术偏离：
“基本技术要求”列示货物材料的参数、规格为基础性要求，投标人可提供质量性能参数相等或优于的其他产品；投标产品的规格参数与“基本技术要求”不同、且供应商认为投标产品的规格参数等于或优于“基本技术要求”的，供应商应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供评标委员会评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。
“基本技术要求”列示货物材料的参数、规格为区间性描述的，投标产品参数规格在此区间内的、则显见的为符合“基本技术要求”。
如“基本技术要求”中列示有品牌、型号、生产供应商名称、专利、商标的，均为“参照或相当于”的技术标准，供应商可提供等于或优于的其他产品（其他的品牌、型号、生产供应商、专利、商标）；投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供评标委员会评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。
不接受负偏差，低于“基本技术要求”的、为无效投标。
（3）本项目不准转包、挂靠承包、层层分包。
（4）承包方式：本项目包工包料，中标价及合同价为固定总价合同，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响合同价格；为完成本项目所需的一切辅件、零配件均由成交供应商免费提供；除“基本技术要求”有明确说明之外，所有设备及材料均不得低于国标标准且经采购人认可后方可进场。
（5）投标报价为供应商自主报价，投标人应充分考虑综合费用。中标人须按采购人要求清理施工现场并负责垃圾清运（到指定地点）；因施工造成的破坏需及时恢复原状；以上费用均含在投标报价内。注：遵守市蓝天工程和创建卫生城市相关要求，取得相关许可及证件，如违反规定接受上级处罚，由中标人自行承担，给采购人造成损失的应进行补偿。
（6）施工过程中应注意施工规范，文明施工、安全施工，保持整洁有序。
（7）施工过程中每道施工程序完成后必须经采购人签字认可，签字文字材料将作为项目验收的必备条件。以上项目质量必须达到<<建筑工程施工质量验收统一标准>>GB50300-2013。
（8）投标人为准确投标，开标前应自行与采购人联系，详细勘察现场，并按采购人施工条件及要求编制投标报价；投标人的投标报价应包括未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等，否则由中标人自行解决；详细勘察现场是中标人的责任，中标人自行承担相应风险。
（9）本项目质保期：至少三年
（10）应遵循第三章供应商须知3.7.3项规定。
2.5 安全
投标工程（及涉货物材料）应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对所投工程（及涉货物材料）的安全性承担全部责任。工期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的工程（及涉货物材料），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。

2.6 投标工程标准
投标人所投工程（及涉货物材料）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标工程（及涉货物材料）不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善工程（及涉货物材料）及技术要求未尽事宜，不得以《招标文件》未列明事项为由，来降低响应投标工程（及涉货物材料）的质量。
2.7 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）
2.7.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。
属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。
2.7.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)
2.7.3本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。
2.7.4计算机产品须预装正版操作系统软件。
2.7.5 本次采购不允许进口产品参加。
2.7.6如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2.7.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评审办法”第4条。
2.7.8促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评审办法”第4条。
2.7.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。
2.7.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。
2.8保险、所涉货物包装
2.8.1保险：
投标人应遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由成交人承担。
2.8.2所涉货物包装：
成交人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。
3. 项目其他要求
无

改造平面图（电子版详见附件下载）：[image: image7.png]0000002

29999.99

0008541

WA,

N ——
FBIHRE N6

0000094

Leopas

6L6YELL

6285001

20555y ——{ Jm— 615078

0000014
0000021

10000.00

A

AR

BT VEE GREEE R+ A ALHE






[image: image2.png]o
P o £ o P £ ) o

aw o o s aw o w | o
Py
ATEAERTE 0
DTS ELAINTER, EMSTLUSIIARE
BAERARVIYASAAAER. S94SG2LAS-P ~
RRAB TR U500k 240, HASEISS202-8 - -






[image: image3.png]LI |
j

0 | o

-

{05 4

AR

o Lo

o

o

il






[image: image4.png]k3 4

AR

100





[image: image5.png]k3 4

AR

<)

[ RE
i 1






[image: image6.png]®

L4

®

®

®

®

$

@

€]

®

®

#EE

®

ARETEIARARTEE 1100

mmmlm m|mmmmm

2 Wit BOR
" = i P
[ [ i





