许昌市公安局业务技术用房

和许昌市反恐处突应急联动指挥中心供配电工程

电气二次初步设计说明

许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司

2020年12月

# 一、设计依据

（1）《河南省城镇新建住宅项目电力设施建设和管理办法》（豫建【2016】33号）。

（2）《许昌市许昌市公安局业务技术用房和许昌市反恐处突应急联动指挥中心供配电工程供配电工程项目接入系统方案》。

（3）《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》（DL/T 5136-2012）。

（4）变电站总布置设计技术规程(DL/T 5056-2007)。

（5）继电保护和安全自动装置技术规程(GB/T 14285-2006)。

（6）电力工程直流系统设计技术规程(DL/T 5044-2004)。

（7）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014。

（8）关于明确10kV开闭所接入智能电网调度控制系统需增加安全防护措施的通知。

（9）一次提供的建筑电气资料。

# 二、二次设计原则

许昌市许昌市公安局业务技术用房和许昌市反恐处突应急联动指挥中心配电室采用无人值守的运行管理模式。

# 三、二次设备室布置

1#专用配电室安装4面屏位，用于交直流一体化电源屏、后台监控屏和五防系统屏，2#专用配电室安装2面屏位，用于交直流一体化电源屏。屏位布置详见配电室二次设备室屏位布置图。

# 四、保护及自动装置配置

根据《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T14285-2006），其配置如下：

10kV线路保护部分：三段式过流保护等。兼有遥测、遥信，及遥控功能。

10kV变压器保护部分：三段式过流保护、非电量保护等。兼有遥测、遥信，及遥控功能。

# 五、一体化电源系统

本工程配电室高压柜为10KV中置移开式（KYN28A-12）型开关柜，需配置交直流一体化电源配置（40Ah，阀控式密封铅酸蓄电池）。直流柜与蓄电池之间需装信号熔断器并传信号至后台。采用高频开关充电装置。充电模块采用3×5A。本站安装一套1KVA逆变电源，逆变电源进线端安装断路器。具备交串直报警功能。

交流、直流、逆变、通信电源系统一体化设计、一体化配置、一体化监控。

详见配电室一体化电源系统图。

厂家严格按照开关站一体化电源系统图设计生产。

# 六、智能巡检系统

因为配电房是无人值守，设备的工作状态缺少实时监控系统,各电缆接头的温度、电缆沟浸水情况、环境温度湿度、非法闯入等情况均需要通过人工巡检来完成,工作强度大,工作效率低,而且电缆接头温度、电缆沟进水深度等量无法通过人工巡检清晰准确地判断。容易造成故障点漏报,最终造成事故。而且如果出现异常情况,无法在无人值守的情况下及时排除处理。所以住宅配电室配置智能巡检系统一套（壁挂式）。智能巡检系统包括智能辅助系统平台、图像监视及安全警卫设备、火灾自动报警设备、环境监控设备等。实现图像监控、火灾报警、消防、照明、采暖通风、环境监测等系统的智能联动控制。智能巡检系统需接入许昌市供电公司辅助控制系统主站，实现运维人员远方操作，并要符合许昌供电公司要求。

智能辅助系统平台宜采用 DL/T860 标准通信，实时接收站端视频、环境数据、安全警卫、人员出入、火灾报警等各终端装置上传的信息，分类存储各类信息并进行分析、判断，实现辅助系统管理和监视控制功能。

视频子系统设备包括视频服务器、多画面分割器、编码器、高清摄像头、站端视频处理单元、视频专用硬盘等，其中视频服务器等后台设备按最终规模配置。

火灾自动报警系统设备包括火灾报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等，火灾自动报警系统应取得当地消防部门认证。

根据所探测区域的不同，配置不同类型和原理的探测器，火灾报警控制器应设置在二次设备室门口处。当火灾发生时，火灾报警控制器可及时发出声光报警信号，显示发生火灾的地点。

环境监测子系统设备包括环境数据处理单元、温度传感器、湿度传感器、水浸传感器、空调控制器、风机控制器、水泵控制器、SF6传感器等。各类型传感器根据环境测点的实际需求配置，数据处理单元布置于二次设备室，传感器安装于就地设备。

# 4G信号放大器

为了满足工程需要，安装2台4G信号放大器，全覆盖配电室。4G信号放大器开发商购买。

# 二次材料表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规范 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用配电室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化电源系统 | 蓄电池40Ah |  | 套 | 2 | 包含辅助材料及柜与柜之间接线 |
| 2 | PT测控装置 |  |  | 台 | 4 |  |
| 3 | 站用变测控装置 |  |  | 台 | 4 |  |
| 4 | 线路微机保护测控装置 |  |  | 台 | 6 |  |
| 5 | 主变微机保护测控装置 |  |  | 台 | 8 |  |
| 6 | 二次微机消谐 |  |  | 台 | 4 |  |
| 7 | 智能巡检系统 |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 后台监控 |  |  | 套 | 1 | 包含辅助材料及柜与柜之间接线 |
| 9 | 4G信号放大器 | 4G信号覆盖全屋 |  | 台 | 2 |  |

# 智能巡检系统参数

| 序号 | 项目 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 标准参数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *外壳 |  |  | 尺寸 |  |  |  |  | 具体根据现场情况确定 |  |
|  |  |  |  | 防护等级 |  |  |  |  | IP65 |  |
| 2 | *工作电源 |  |  | 常规电源 |  |  |  |  | 交流电源：AC 220（1±10%）V， 频率为50Hz，频率误差为±5%。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直流电源：DC12/24/48/220V |  |
|  |  |  |  | 内置后备电源 |  |  |  |  | 12V内置式，停电后可供报警模块上传数据或发送报警短信 |  |
| 3 | *液晶屏 |  |  | 窗口尺寸 |  | mm |  |  | 具体根据现场情况确定 |  |
|  |  |  |  | 屏幕类型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率 |  | pixels |  |  | 256×64 |  |
|  |  |  |  | 工作温度 |  | ℃ |  |  | －25～＋70 |  |
|  |  |  |  | 操作方式 |  |  |  |  | 多屏幕轮显 |  |
| 4 | *环境条件 |  |  | 最高温度 |  | ℃ |  |  | ＋65 |  |
|  |  |  |  | 最低温度 |  | ℃ |  |  | －20 |  |
|  |  |  |  | 相对湿度 |  | ％ |  |  | 0～90 |  |
|  |  |  |  | 大气压力 |  | kPa |  |  | 63～108 |  |
| 5 | *模拟量输入接口 |  |  | 输入类型 |  |  |  |  | 电压 |  |
|  |  |  |  | 输入范围 |  |  |  |  | 0～5V |  |
|  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 | *数字量输入接口 |  |  | 输入类型 |  |  |  |  | 高电平 |  |
|  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 4 |  |
| 7 | *控制开关量输出接口 |  |  | 输出方式 |  |  |  |  | 继电器 |  |
|  |  |  |  | 输出容量 |  |  |  |  | AC220V1A ( DC24V1A ) |  |
|  |  |  |  | 数量 |  | 个 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 输入方式 |  |  |  |  | 低有效 |  |
|  |  |  |  | 控制方式 |  |  |  |  | 多参量闭环控制 |  |
| 8 | *风机控制参数 |  |  | 控制方式 |  |  |  |  | 本地闭环控制 |  |
|  |  |  |  | 控制参数 |  |  |  |  | 温度、湿度、烟雾、SF6、O2 |  |
| 9 | *水泵控制参数 |  |  | 控制方式 |  |  |  |  | 本地闭环控制 |  |
|  |  |  |  | 控制参数 |  |  |  |  | 水位 |  |
| 10 | *本地通信接口 |  |  | RS485 |  |  |  |  | ≥3路 |  |
|  |  |  |  | 无线局域 |  |  |  |  | 433MHz或2.4 G |  |
| 11 | *远程通信 |  |  | RJ45 |  |  |  |  | 1个; 10M/100M/ 1000M自适应以太网口 |  |
|  |  |  |  | 通信协议 |  |  |  |  | Modbus-TCP协议 |  |
|  |  |  |  | 无线 |  |  |  |  | GPRS传输 |  |
| 12 | *短信报警 |  |  | 频段 |  |  |  |  | 850/900/1800/1900MHz |  |
|  |  |  |  | 报警方式 |  |  |  |  | 上电、掉电、其他超限事件自动向预置报警短信 |  |
| 13 | *无线局域网 |  |  | 标准 |  |  |  |  | Wi-Fi 无线 支持无线标准 IEEE 802.11n/g,/b |  |
|  |  |  |  | 协议 |  |  |  |  | HTTP |  |
|  |  |  |  | 访问方式 |  |  |  |  | Web |  |
| 14 | 时钟 |  |  | 走时误差 |  | s/d |  |  | ＜1 |  |
|  |  |  |  | 失电保持 |  |  |  |  | 3年 |  |
| 15 | *数据存储 |  |  | 容量 |  | KB |  |  | ≥8 |  |
|  |  |  |  | 掉电保持 |  |  |  |  | 有 |  |
|  |  |  |  | 反复读写 |  |  |  |  | ≥1亿次 |  |
| 16 | 平均无故障工作时间（MTBF） |  |  |  |  | h |  |  | ≥2×104 |  |
| 17 | *功率消耗 |  |  |  |  |  |  |  | 有功功率≤10W（整机） 视在功率≤25VA（整机） |  |
| 二 | 本地控制配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外壳尺寸 |  |  |  |  | mm | 具体根据现场情况确定 |  |  |  |
| 2 | 功能 |  |  |  |  |  | 能实现三路闭环控制设备或远程控制设备装备 |  |  |  |
| 三 | 三防接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能 |  |  |  |  |  | ≥10路，能够实现线缆接头的防尘、防水和防火，防护等级IP65 |  |  |  |
| 四 | 传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | * 温 度 传 感 器 | *温度测量范围 |  |  |  | ℃ |  |  | －20～＋100 |  |
|  |  | *温度测量精度 |  |  |  | ℃ |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 响应时间 |  |  |  | s |  |  | ≤15 |  |
|  |  | 数据传输距离 |  |  |  | m |  |  | ≥2 |  |
|  |  | 环境温度 |  |  |  | ℃ |  |  | －35～＋55 |  |
|  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  | 10%～95%RH |  |
|  |  | 输出方式 |  |  |  | V |  |  | 0～5 |  |
| 2 | *湿 度 传 感 器 | *湿度测量范围 |  |  |  |  |  |  | 0%～99%RH |  |
|  |  | *湿度测量精度 |  |  |  |  |  |  | ±1%RH（25℃） |  |
|  |  | 响应时间 |  |  |  | s |  |  | ≤15 |  |
|  |  | 数据传输距离 |  |  |  | m |  |  | ≥2 |  |
|  |  | 环境温度 |  |  |  | ℃ |  |  | －35～＋55 |  |
|  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  | 10%～95%RH |  |
|  |  | 输出方式 |  |  |  | V |  |  | 0～5 |  |
| 3 | *浸 水 传 感 器 | 电源 |  |  |  | V |  |  | DC12～36V |  |
|  |  | *误报率 |  |  |  |  |  |  | <100ppm |  |
|  |  | 环境温度 |  |  |  | ℃ |  |  | －15～＋55 |  |
|  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  | 20%～95%RH |  |
|  |  | 响应时间 |  |  |  | S |  |  | ≤1 |  |
|  |  | 输出方式 |  |  |  |  |  |  | 常开/常闭可选 |  |
| 4 | *结 露 传 感 器 | 电源 |  |  |  | V |  |  | DC12～24V |  |
|  |  | 环境温度 |  |  |  | ℃ |  |  | －0～＋80 |  |
|  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  | 10%～95%RH |  |
|  |  | *响应时间 |  |  |  |  |  |  | <10S |  |
|  |  | 输出方式 |  |  |  |  |  |  | 常开/常闭可选 |  |
| 5 | *水 位 传 感 器 | 电源 |  |  |  | V |  |  | DC12～36V |  |
|  |  | 环境温度 |  |  |  | ℃ |  |  | －40～＋80 |  |
|  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  | 10%～95%RH |  |
|  |  | 测量范围 |  |  |  | m |  |  | 5 |  |
|  |  | 水位测量精度 |  |  |  | CM |  |  | 1 |  |
|  |  | 响应时间 |  |  |  | S |  |  | <1 |  |
|  |  | 输出方式 |  |  |  |  |  |  | RS485 |  |
| 6 | *氧 气 含 量 传 感 器 | 电源 |  |  |  | V |  |  | DC12～36V |  |
|  |  | 环境温度 |  |  |  | ℃ |  |  | 0～＋55 |  |
|  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  | 10%～95%RH |  |
|  |  | *测量范围 |  |  |  |  |  |  | 0～25 |  |
|  |  | *测量精度 |  |  |  |  |  |  | ±1% |  |
|  |  | 输出方式 |  |  |  |  |  |  | RS485 |  |
| 7 | *SF6 气 体 浓 度 传 感 器 | 电源 |  |  |  | V |  |  | DC12～36V |  |
|  |  | 环境温度 |  |  |  | ℃ |  |  | -10～＋50 |  |
|  |  | 压力范围 |  |  |  |  |  |  | 800hPa-1000hPa |  |
|  |  | *测量范围 |  |  |  | ppm |  |  | 0～3000 |  |
|  |  | 预热时间 |  |  |  | min |  |  | 小于2min |  |
|  |  | 反应时间 |  |  |  | s |  |  | 扩散时间小于25s，流速小于5s |  |
|  |  | 启动电流 |  |  |  | mA |  |  | 70 |  |
|  |  | 输出方式 |  |  |  |  |  |  | RS485 |  |
| 8 | *烟雾探测器 | 电源 |  |  |  | V |  |  | DC12～24V |  |
|  |  | 报警方式 |  |  |  |  |  |  | 常开/常闭可选 |  |
|  |  | 温度补偿 |  |  |  |  |  |  | 自动 |  |
| 五 | 无源无线电缆接头测温模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *测温方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接触式测温 |
| 2 | *测温范围 |  |  |  |  | ℃ |  | －10～＋120 |  |  |
| 3 | *温度测量精度 |  |  |  |  | ℃ |  | 0.5 |  |  |
| 4 | *响应时间 |  |  |  |  | s |  | ≤15 |  |  |
| 5 | *电源 | 取电方式 |  |  |  |  |  | 10kV感应取电 |  |  |
|  |  | 续电时间 |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |
| 6 | *通信方式 |  |  |  |  |  |  | 无线通讯 |  |  |
| 7 | *通信频率 |  |  |  |  |  |  | 433MHz |  |  |
| 8 | *组网方式 |  |  |  |  |  |  | 无线自适应组网 |  |  |
| 9 | *通讯适配器电源 |  |  |  |  |  |  | AC220V/DC5V/DC12V |  |  |
| 六 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网 络 摄 像 机 | *传感器总像素 |  |  |  |  |  |  | 242万像素 |  |
|  |  | 图像尺寸 |  |  |  |  |  |  | 1920×1080 |  |
|  |  | *光学变倍 |  |  |  |  |  |  | 26倍 |  |
|  |  | *云台水平范围 |  |  |  |  |  |  | 0°～360°连续旋转 |  |
|  |  | *垂直范围 |  |  |  |  |  |  | -20°～90° 自动翻转180°后连续监视 |  |
|  |  | 补光方式 |  |  |  |  |  |  | 红外 |  |
|  |  | 补光距离 |  |  |  |  |  |  | ≥220m |  |
|  |  | *网络接口 |  |  |  |  |  |  | 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 |  |
|  |  | *网络协议 |  |  |  |  |  |  | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |  |
|  |  | 电源 |  |  |  |  |  |  | AC24V/3A±25%（含红外控制电路） |  |
|  |  | 功耗 |  |  |  |  |  |  | 24W/38W(红外灯、加热器开启） |  |
|  |  | 工作环境 |  |  |  |  |  |  | 温度-45～70℃； 湿度＜95% |  |
|  |  | 产品尺寸 |  |  |  | Mm |  |  | Φ240mm×382mm |  |
| 2 | 数 字 硬 盘 录 像 机 | 音频输入 |  |  |  |  |  |  | 1路 |  |
|  |  | 音频输出 |  |  |  |  |  |  | 1路 |  |
|  |  | 图像压缩标准 |  |  |  |  |  |  | H.264 |  |
|  |  | *视频输入 |  |  |  |  |  |  | ≥4路 |  |
|  |  | *硬盘个数 |  |  |  |  |  |  | ≥1 |  |
|  |  | *网络接口 |  |  |  |  |  |  | 1个 RJ45接口, 10/100M自适应 |  |
|  |  | *RS485接口 |  |  |  |  |  |  | 1个标准485接口 |  |
|  |  | 供电 |  |  |  |  |  |  | DC12V |  |
|  |  | 功耗 |  |  |  |  |  |  | ≤25W（带适配器、不带硬盘） |  |
|  |  | 工作温度 |  |  |  |  |  |  | -10℃~+55℃ |  |
|  |  | 工作湿度 |  |  |  |  |  |  | 10%~90% |  |
|  |  | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  | Smart Mini 1U机箱，220mm（长）×260mm（宽）×44mm（高） |  |
| 七 | 门禁管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控 制 单 元 | 最大系统容量 |  |  |  |  |  |  | 不低于40 000人 |  |
| 2 |  | 通信协议 |  |  |  |  |  |  | modbus，RS232/RS485/RJ45 |  |
| 3 |  | 开门方式 |  |  |  |  |  |  | 具备多种开门方式，如刷卡开门、密码开门、卡和密码开门、多卡开门、远程控制开门 |  |
| 4 |  | 管理功能 |  |  |  |  |  |  | 能记录门禁开启时间及开启人的卡号、姓名、单位等信息，所有的记录信息能远程读取 |  |
| 5 |  | 权限设置及报警 |  |  |  |  |  |  | 能按时间、地点进行多种组合的权限设置，具备非法闯入报警、非法卡刷卡报警等多种报警功能； |  |
| 6 | 智能门锁 | 读卡方式 |  |  |  |  |  |  | 感应式 |  |
| 7 |  | 最大控制门数 |  |  |  |  |  |  | 不低于4 |  |
| 8 |  | MTBF |  |  |  |  |  |  | 不低于44 000h |  |
| 八 | *被控设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *水泵 |  | 电源 |  |  | V |  |  | AC 220（1±20%）V |  |
|  |  |  | 功率 |  |  | W |  |  | 1500 |  |
|  |  |  | 扬程 |  |  | M |  |  | 60 |  |
|  |  |  | 类型 |  |  |  |  |  | 离心式 |  |
| 2 | *风机 |  | 电源 |  |  | V |  |  | AC 220（1±20%）V |  |
|  |  |  | 功率 |  |  | W |  |  | 60 |  |
|  |  |  | 转速 |  |  | rpm |  |  | 2800 |  |
| 九 | *软件功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *下位机 |  | 数据显示 |  |  |  |  |  | 滚屏显示实测数据、工作状态数据 |  |
|  |  |  | 设置 |  |  |  |  |  | 各类参数、报警门限阈值、闭环控制范围 |  |
|  |  |  | WIFI登录鉴权 |  |  |  |  |  | 用户名/密码方式 |  |
|  |  |  | 参数校正 |  |  |  |  |  | 有 |  |
| 2 | *软件平台 |  | 主控模块 |  |  |  |  |  | 服务器端 |  |
|  |  |  | 数据库 |  |  |  |  |  | 服务器端 |  |
|  |  |  | 客户端 |  |  |  |  |  | 客户端 |  |
|  |  |  | 数据查询统计子系统 |  |  |  |  |  | 历史数据查询、检、索统计 |  |
|  |  |  | 设备台帐子系统 |  |  |  |  |  | 录入设备台帐，支持表格批量录入 |  |
|  |  |  | 报警子系统 |  |  |  |  |  | 报警信息存储、管理、转发 |  |
|  |  |  | 数据展示子系统 |  |  |  |  |  | 展示实测数据及被控设备状态 |  |
|  |  |  | 数据接口 |  |  |  |  |  | 以太网/GPRS/同时满足接入变电站辅控系统 |  |
| 十 | 辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 端子排 |  | 规格 |  |  |  |  |  | 20位 |  |
| 2 | 无线网关 |  | 规格 |  |  |  |  |  | TL-G/GS |  |
| 3 | 插排 |  | 规格 |  |  |  |  |  | 10A |  |
|  |  |  | 电压 |  |  | V |  |  | AC220V±20% |  |
|  |  |  | 位数 |  |  | 位 |  |  | ≥5 |  |
| 4 | 空开 |  | 规格 |  |  |  |  |  | 双联20A |  |
|  |  |  | 电压 |  |  | V |  |  | AC220V |  |
| 5 | 网线 |  | 规格 |  |  |  |  |  | 超五类 |  |
| 6 | 水泵 |  | 电源 |  |  | V |  |  | AC220V±20% |  |
|  |  |  | 工作方式 |  |  |  |  |  | 自吸式 |  |
|  |  |  | 扬程 |  |  | M |  |  | 60 |  |
| 7 | 通信线 |  | 规格 |  |  |  |  |  | RVVP2*0.5 |  |
| 8 | 电源线 |  | 规格 |  |  |  |  |  | RVV2*1 |  |
| 9 | 电源线 |  | 规格 |  |  |  |  |  | ZR-RVS2*1.5 |  |
| 10 | PVC管 |  | 规格 |  |  |  |  |  | ф25 |  |
| 11 | 附件 |  | 规格 |  |  |  |  |  | 根据现场情况确定 |  |
| 十一 | *资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *资质要求 |  |  |  |  |  |  |  | ISO9000认证 |  |
| 十二 | 工程实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程施工 |  |  |  |  |  |  |  | 投标方负责施工并提供为保证系统全部功能正常实现而需要的全部设备材料（线缆、管材等）。施工应根据本工程整体进度和停电计划进行,期间不宜影响该核心区域的正常生产、工作、生活用电。 |  |