许昌市“公安局业务技术用房”和

许昌市“反恐处突应急联动指挥中心”供配电新建工程

初  步  设  计

综合部分

许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司

工程设计资质证书编号：A241009481

二零二一年三月

设计说明

一、设计依据

《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221—2016）；

《电力工程电缆设计标准》GB50217—2018；

《供配电系统设计规范》（GB50052—2009）；

《低压配电设计规范》GB50054-2011;

《通用用电设备配电设计规范》GB50055—2011;

《全国民用建筑工程设计技术措施2009-电气》;

《建筑工程设计文件编制深度的规定》2008年版;

《民用建筑设计通则》GB50352-2019;

城市中低压配电网建设改造技术细则；

《河南省城镇新建住宅项目电力设施建设和管理办法》（豫建【2016】33号）；

《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等相关规范。

二、工程概况

许昌市“公安局业务技术用房”和许昌市“反恐处突应急联动指挥中心”项目位于许昌市建安大道与魏武大道交叉口。本次设计为2栋综合办公楼，分别为1栋25层办公楼、1栋4层办公楼。

三、供电投资范围：

1. 专用部分至专用变压器低压屏 (不包含配电室出线电缆及相关电缆附件)。

2. 含红线内相关土建投资。

四、供电负荷预计

- 根据图纸资料要求本工程的所有消防设备（消防水泵、防排烟风机、消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明等）用电为一级负荷，走道照明、安防系统用电、客梯用电、生活水泵及电子设备机房用电等为一级负荷，其它用电均为三级负荷。经统计计算本项目一级负荷安装容量为5057.5kW、三级负荷安装容量为5192kW，其中消防负荷安装容量为829.5kW、平时负荷安装容量为9420kW，本期配置变压器总容量11200kVA(4*2000kVA+2*1600kVA)。

五、配电室

- 新建1#专用配电室位于南楼地下一层。2路电源进线，两段独立的母线接线，2进4出。10千伏小车柜（KYN28A-12型下进下出）8面（进线柜2面、PT柜2面、出线柜2面、站用变柜2面），面对面布置。设置1#、2#，2台2000kVA变压器，1#、2#变压器进行低压联络，当1面进线柜出现故障时，进行手动闭合联络柜开关。联络柜与主进柜设“三选二”机械闭锁及电气闭锁。低压抽屉式开关柜（GCS型下进下出）开关柜20面（进线柜2面、补偿柜4面、出线柜11面、联络柜2面、电源转换柜1面）。配电室内设置应急母线段，用户自备发电机组提供不间断电源。发电机组及相关联动等设计由甲方另行委托专业厂家设计。

- 新建2#专用配电室位于北楼地下一层。2路电源进线，两段独立的母线接线，2进8出。10千伏小车柜（KYN28A-12型下进下出）14面（进线柜2面、PT柜2面、出线柜8面、站用变柜2面），面对面布置。设置3#、4#，2台1600kVA变压器，3#、4#变压器进行低压联络，当1面进线柜出现故障时，进行手动闭合联络柜开关。联络柜与主进柜设“三选二”机械闭锁及电气闭锁。低压抽屉式开关柜（GCS型下进下出）开关柜16面（进线柜2面、补偿柜4面、出线柜7面、联络柜2面、电源转换柜1面）。配电室内设置应急母线段，用户自备发电机组提供不间断电源。发电机组及相关联动等设计由甲方另行委托专业厂家设计。

- 本期新建2座箱式变电站（2*2000kVA）位于北楼西侧地上围墙处，主供通信机房负荷用电。用户自备发电机组提供不间断电源。发电机组及相关联动等设计由甲方另行委托专业厂家设计。

箱式变电站安装位置在满足相关规范要求时可现场调整。

六、照明及接地系统要求

配电室位于建筑物内，建筑物楼体防雷、接地及照明系统均已设计。

本次配电室照明设计依据建筑平面布置图绘制而成，现场施工时可根据实际情况，结合原设计及现场封闭母线和电缆桥架的实际走向，遵循安全、使用方便的原则，对各灯具、插座、开关的位置进行适当调整。

配电室内设正常照明和事故照明，采用双管荧光（LED）灯，如配电室墙壁已砌筑完成，为满足消防要求，照明线路采用低烟无卤型耐火电缆穿管明敷，照明电源引自低压进线柜内备用小开关。具体要求详见配电室照明布置图。

配电室内需敷设室内接地网，设备接地系统接地电阻要求不大于4欧姆。设备接地网与建筑楼体接地网连接，连接点不少于两点，由于建筑楼体主地网与建筑楼防雷装置共用接地网，配电室内接地系统与建筑楼体接地系统连接时，需考虑其连接点距离防雷系统与主接地网的地下连接点间沿接地体的长度不小于15米，建筑物总接地电阻要求不大于1欧姆。具体要求详见各配电室接地布置图。

七、消防要求

1、配电室建筑防火等级不小于一级。

2、所有配电室内门口均要求配置2个灭火器，具体由甲方实施。

3、各个配电室内需配置一套火灾报警及自动灭火系统（采用七氟丙烷）、墙体预留泄压孔，由建筑设计方需根据《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018年版）的规定整体考虑设计。

八、防雷及接地

- 在电源进线处进行重复接地，保护地线和工作零线严格分开。

- 过电压保护:在电源总配电柜内装Ⅰ级电涌保护器(SPD)。

- 封闭式母线的外壳及支架应可靠接地，且全长不应少于2处与接地导体相连。

- 凡正常不带电、绝缘破坏时可能带电的用电设备的金属外壳、穿线钢管、电缆金属外皮、金属支架等均应与接地系统可靠连接。

- 本工程采用总等电位联结，总等电位板由紫铜板制成，应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，总等电位联结线采用BV-1x25mm2，总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接。具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2。

九、电气节能

- 电气设备选用节能型、经过质量认证、正规厂家生产的合格产品，不得使用国家宣布淘汰的设备和器件。

- 合理选择导线、电缆，精心设计路径，减少线路损耗。

- 科学管理用电，低压柜出线分项计量，提高节电意识，及时关停不需要的设备。规范电气设备、线路的检查和维护，使电气设备处于良好运行状态。加强科学用电、安全用电、节约用电宣传，避免电气事故发生。

十、防火封堵：

- 电缆防火：

在下列部位应设置电缆防火：

- 电缆进出室内、外入口处；

- 电缆竖井内穿过楼板处；

- 电缆进出竖井的出入口处；

- 电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位；

- 电缆贯穿隔墙楼板的孔洞处；

- 跨越防火分区及竖井内跨越楼板的电缆管两端管口处；

电缆用防火阻燃材料产品的选用，应符合下列规定：

（a）、 阻燃性材料应符合现行国家标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161的有关规定。

（b）、 防火涂料、阻燃包带应分别符合现行国家标准《电缆防火涂料通用技术条件》GA181和《电缆用阻燃包带》GA478 的有关规定。

（c）、用于阻止延燃的材料产品，除上述第2 款外，尚应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。

（d）、用于耐火防护的材料产品，应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极限不低于1.5h 的要求，且耐火温度不宜低于1000℃。

（e）、用于电力电缆的阻燃、耐火槽盒，应确定电缆载流能力或有关参数。

（f）、采用的材料产品应适于工程环境，并应具有耐久可靠性。

- 防火涂料、堵料：

本工程采用涂料、堵料必须经国家技术鉴定合格，并由公安部门颁发生产许可证的工厂生产，其产品应是适用于电缆的不燃或难燃材料，并符合规范规定的耐火时间。在涂料时要注意稀释液的防火；本工程电缆防火应由有电缆封堵施工经验的施工单位负责施工。

- 防火墙、防火隔层：

阻火墙、阻火隔层和阻火封堵的构成方式，应按等效工程条件特征的标准试验，满足耐火极限不低于1.5h的耐火完整性、隔热性要求确定。当阻火分隔的构成方式不为该材料标准试验的试件装配特征涵盖时，应进行专门的测试论证或采取补加措施；阻火分隔厚度不足时，可沿封堵侧紧靠的约1m 区段电缆上施加防火涂料或包带。

4.其他防火封堵要求：

（1）电缆桥架在穿过防火墙或防火楼板时，应做好防火封堵。

（2）低压封闭母线槽在穿过防火墙或防火楼板时，应做好防火封堵。

（3）电缆井道内，应在每层楼板处用相当于耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料作为防火分隔，线缆穿过楼板（预留洞或金属套管）处，应进行防火封堵。

（4）防火设施装置地点及工艺标准和施工要求按国家相关法律、法规、规范、行业标准及图集进行。

十一、机电设备抗震

1.抗震设防烈度为6度及6度以上去的建筑机电工程设施进行抗震设计。

2.内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆桥架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。

3.配电箱（柜）、通信设备的安装设计应符合下列规定：

（1）配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。

（2）靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接。

（3）当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀或焊接的固定方式。

（4）壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。

（5）配电箱（柜）、通信设备机柜内的元器件应考虑与支撑结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，连接处应做防震处理。

（6）配电箱（柜）面上的仪表应与柜体组装牢固。

4.设在水平操作面上的消防、安防设备应采取防止滑动措施。

5.安装吊顶灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。

6.配电导体应符合下列规定：

（1）当硬母线敷设且直线段长度大于80m时，应每50m设置伸缩节。

（2）在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量。

（3）接地线应采取防止地震时被切断的措施。

（4）缆线穿管敷设时应采用弹性和延性较好的管材。

（5）引入建筑物的电气管路敷设时应在进口处采用挠性线管或采取其他抗震措施；当进户井贴邻建筑物设置时，缆线应在井中留有余量；进户套管与引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

（6）电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧应各设置一个柔性管接头；电缆桥架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节；抗震缝的两段应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。

7.电气管路敷设时应符合下列规定：

（1）当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架。

（2）当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑。

（3）金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸节。

十二、其他

1．施工时电气人员应和土建人员密切配合,做好电气预埋件的预埋工作。

2.其它未尽事宜参见国家现行规范、规定、规程和标准图有关部分。