许昌市“公安局业务技术用房”和

许昌市“反恐处突应急联动指挥中心”供配电新建工程

初  步  设  计

外部进线电源部分

许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司

工程设计资质证书编号：A241009481

二零二一年三月

设计说明

一、设计依据

《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221—2005）；

《电力工程电缆设计标准》（GB50217—2018）；

《供配电系统设计规范》（GB50052—2009）；

《通用用电设备配电设计规范》GB50055—2011;

《河南省城镇新建住宅项目电力设施建设和管理办法》（豫建【2016】33号）；

《国家电网公司配电网工程典型设计10kV电缆分册》2016年版；

《许昌市“公安局业务技术用房”和许昌市“反恐处突应急联动指挥中心”项目高压供电答复单》。

二、工程概况

许昌市“公安局业务技术用房”和许昌市“反恐处突应急联动指挥中心”项目位于许昌市建安大道与魏武大道交叉口。本次设计为2栋综合办公楼，分别为1栋25层办公楼、1栋4层办公楼。

三、设计范围

本工程设计包含外部电源进线电缆，以及相关土建部分设计，本卷册为外部进线电源部分。

四、接入系统

根据《许昌市“公安局业务技术用房”和许昌市“反恐处突应急联动指挥中心”项目高压供电答复单》，本项目两回10kV进线电源分别引自10kV政府开闭所 I、II段母线10kV出线柜，能够满足供电要求。五、进线电源

本项目进线电源第一路引自10kV政府开闭所I 段母线10kV 5#出线柜，第二路引自10kV政府开闭所II段母线10kV 15#出线柜,采用WDZA-YJY23-8.7/15-3×400电缆长度共计2*2.79km。新建2位顶管（规格：2*MPPΦ175，路径长共约2.535km。新建电缆检查井26座。

线路走径详见“进线电源图”。

六、防火封堵：

- 电缆防火：

在下列部位应设置电缆防火：

- 电缆进出室内、外入口处；

- 电缆竖井内穿过楼板处；

- 电缆进出竖井的出入口处；

- 电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位；

- 电缆贯穿隔墙楼板的孔洞处；

- 跨越防火分区及竖井内跨越楼板的电缆管两端管口处；

电缆用防火阻燃材料产品的选用，应符合下列规定：

（a）、 阻燃性材料应符合现行国家标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161的有关规定。

（b）、 防火涂料、阻燃包带应分别符合现行国家标准《电缆防火涂料通用技术条件》GA181和《电缆用阻燃包带》GA478 的有关规定。

（c）、用于阻止延燃的材料产品，除上述第2 款外，尚应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。

（d）、用于耐火防护的材料产品，应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极限不低于1.5h 的要求，且耐火温度不宜低于1000℃。

（e）、用于电力电缆的阻燃、耐火槽盒，应确定电缆载流能力或有关参数。

（f）、采用的材料产品应适于工程环境，并应具有耐久可靠性。

- 防火涂料、堵料：

本工程采用涂料、堵料必须经国家技术鉴定合格，并由公安部门颁发生产许可证的工厂生产，其产品应是适用于电缆的不燃或难燃材料，并符合规范规定的耐火时间。在涂料时要注意稀释液的防火；本工程电缆防火应由有电缆封堵施工经验的施工单位负责施工。

- 防火墙、防火隔层：

阻火墙、阻火隔层和阻火封堵的构成方式，应按等效工程条件特征的标准试验，满足耐火极限不低于1.5h的耐火完整性、隔热性要求确定。当阻火分隔的构成方式不为该材料标准试验的试件装配特征涵盖时，应进行专门的测试论证或采取补加措施；阻火分隔厚度不足时，可沿封堵侧紧靠的约1m 区段电缆上施加防火涂料或包带。

4.其他防火封堵要求：

（1）电缆桥架在穿过防火墙或防火楼板时，应做好防火封堵。

（2）低压封闭母线槽在穿过防火墙或防火楼板时，应做好防火封堵。

（3）电缆井道内，应在每层楼板处用相当于耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料作为防火分隔，线缆穿过楼板（预留洞或金属套管）处，应进行防火封堵。

（4）防火设施装置地点及工艺标准和施工要求按国家相关法律、法规、规范、行业标准及图集进行。

七、其他

1．施工时电气人员应和土建人员密切配合,做好电气预埋件的预埋工作。

2.其它未尽事宜参见国家现行规范、规定、规程和标准图有关部分。