许昌电气职业学院二层钢构房

预算问题回复

一、共性问题

1、本工程定额是否执行：《河南省房屋建筑与装饰工程预算定（HA01-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA 02-31-2016）》、《河南省市政工程预算定额（HA A1-31-2016）》及综合解释？

答：是

2、人工价格指数、机械价格指数、管理费价格指数是否按最新（2020年7-12月）计入？

答：是

3、税金是否执行“豫建设标〔2019〕39号”文件，采用一般计税法，按9%计入？

答：是

4、夜间施工照明、二次搬运、冬雨季施工三项费用是否计入本次预算？

答：是

5、本工程材料价格是否依据最新期价格信息《许昌市工程造价信息》？

答：是

6、本工程是否使用商品混凝土、预拌砂浆？请明确。

答：是

7、本工程余土外运运距按照多少公里计入？是否按照现场随挖随运考虑？

答：暂按5KM计入，按随挖随运考虑

二、范围问题

1、如下图所示玻璃幕墙由专业厂家设计施工，本次预算是否计入？若计入，请明确玻璃幕墙选用的形式（如：全隐框/半隐框/明框）。（报送预算按照明框计入）

答：以明框形式计入；

2、请明确本工程钢结构是否做防火涂料？（报送预算未计算防火涂料）

答：参照图纸设计要求

三、建筑专业问题

1、建筑-02建筑设计说明项目维修改造补充说明：

（1）如下图所示E轴两个1800（宽）×4900（高）普通门更换为甲级防火门 ，而建筑03一层平面图中E轴处无1800（宽）×4900（高）普通门，只有两个FM甲0921，请明确E轴处门更换的具体规格尺寸。

答：应是FM甲0921防火门更换；

（2）如下图所示D轴与E轴一层走廊重做地面，做法详见建筑构造用料做法表，请明确D轴与E轴一层走廊原有地面是否拆除，若拆除，请明确拆除原有走廊的地面具体做法，且需明确拆除厚度。（送审预算未报）

答：拆除50厚混凝土层，从所示图集中第6条刷基层处理剂开始往上做；

（3）请明确外墙100mm挤塑保温板的防火等级。

答：挤塑保温板为B1级（难燃）；

（4）门窗表中窗户为铝合金框料，请问是否为断桥铝合金？

答：是断桥铝合金材料；

（5）新增防火窗为钢制防火窗还是铝合金防火窗？

答：钢制防火窗；

2、如下图所示钢结构涂料做法建筑图与结构图纸说法不一致，请明确本工程钢结构涂料做法以那个图中为准？

答：以建筑专业为准；

3、如下图所示外墙2中面层做法为6mm仿面砖装饰板，请明确仿面砖装饰板具体材质。

答：仿面砖装饰板，即硅钙板通过上UV漆，再经过UV光固化机干燥而形成。

4、请问幕墙中不锈钢框料是否为拉丝不锈钢？厚度是多少？

答：是，厚度为1.5厚。

四、结构专业问题

1、结构-05基础平面布置图中如下图所示建施图中一层填充墙下均设1-1基础，请在建筑或者结构图中示意指出1-1基础具体位置。

答：新建砌体墙部位均设此基础

2、本工程钢结构高强螺栓仅雨棚处有，其他位置是否有？若设计有，请在图纸中示意高强螺栓具体设置位置。

答：

五、安装问题

1、ALZ箱进线电缆引入点位置不详，是否计入本次预算，若计入请明确引入点位置或者距离，请明确？（报送预算未考虑）

答：计入,距离按30米考虑

2、弱电配线架进线引入点位置不详，是否计入本次预算，若计入请明确引入点位置或者距离，请明确？（报送预算未考虑）

答：计入，距离按30米考虑

3、双管荧光灯设计距地3.5米安装，而一层层高6米，双管荧光灯是否考虑沿顶暗敷设吊杆安装至距地3.5米处，请明确？

答：沿顶暗敷设吊杆安装至距地3.5米处

4、ALZ箱出线回路是否均考虑暗配，请明确？

答：沿墙暗敷

5、开关、插座不管在原有墙体还是新砌墙体是否均考虑暗配，请明确？

答：均以暗敷计

6、弱电配线架是原有还是新安装，请明确?

答：弱电配线架为新安装，计入预算

7、弱电配线架至每个网络终端插座的配管、配线规格、型号不详，请明确？

答：配管PC16，暗敷；双绞线（超五类）